两厂区充电设施建设项目技术要求
随着电动叉车在物流、制造等行业的广泛应用，充电设施的需求日益增加。为确保叉车充电安全、高效，本项目旨在为叉车充电提供一个合理的室外充电区建设规划，提升充电效率，保障充电安全。

一、建设原则：

1、安全性：确保充电区域的安全，预防火灾、触电等风险。

2、高效性：合理规划充电设施，减少充电等待时间，提高停机时间。
3、易维护：考虑设备的易损性，确保维修便利，减少停机时间。

二、项目整体要求：
宝鸡合力叉车有限公司两厂区充电设施建设项目包含金台厂区充电设施和渭滨厂区充电设施，金台厂区充电设施位置位于装备部办公楼南侧与东西道路之间绿化带的位置，占地面积为4.5x31.5平方米，按10台充电机位置布置。渭滨厂区充电设施位置位于试车场绿化带处，占一部分试车场区域，占地面积6x30平方米，按8台充电机位置布置。
[image: image1.png]ug

3000

O

2600

ug

3000

O

2600

ug

O

ug

1200





金台厂充电机分布示意图
[image: image2.png]v

e

3

Loom |

[l
=
== T
=
= |
=
== T
=
I=

i





渭滨厂充电机分布示意图

三、充电设施地坪、防雨棚内容及要求

（一）金台厂充电设施位置、区域

位置：装备部办公楼南侧与东西道路之间绿化带的位置；

充电设施地坪区域：东西长31.5m，南北宽4.5米；
（二）金台厂充电设施混凝土地坪
1、清理树木、破散水混凝土、挖土方、原土夯实、新浇筑C25混凝土（厚度18cm）、收面、切缝、养护；

2、三套污水井井盖与地坪平齐；

3、拟建充电设施地坪区域地势：东低西高；新做地坪标高：依南侧道路标高为基准，新地坪北侧高出道路标高5cm；东西两端接缝处现场处理；
4、车间外立面一根PVC排水管现地面散排；改从新棚顶先向东排，再沿墙面向下排在地面；
5、绿化带内有电缆、排水管，基础开挖时注意避让；
6、垃圾清理外运。
（三）金台厂充电设施防雨棚

充电设施顶棚区域：东西长32m，南北宽4.5米；

顶棚----张拉膜结构形式（白色），使用寿命不低于15年；（报价时注明建筑膜材材质、品牌、规格型号及使用寿命）；采用单坡形式；

采用钢结构支撑；（报价时提供钢结构图纸及基础图纸）；

顶棚高度：东西方向水平设置；南北方向，南高北低，北侧设水槽排水；顶棚南侧西端高3.8米，南侧东端顶高与西端平齐，立柱相应增高；北侧高度按设计图执行；

顶棚与北侧墙面间，要做防水处理。设计时注意：北侧墙面有玻璃窗户。
（四）渭滨厂充电设施位置、区域

1、位置：渭滨厂的试车场绿化带的位置，占一部分试车场区域；

2、渭滨厂充电设施新做地坪区域：东西长37m，南北宽2.9m；

3、渭滨厂充电设施防雨棚区域：东西长30m，南北宽6m；

4、注意：新做地坪区域与充电设施防雨棚区域不是完全重叠。
（五）渭滨厂充电设施混凝土地坪

1、挖土方、原土夯实、新浇筑C25混凝土（厚度18cm）、收面、切缝、养护；

2、拟建充电设施地坪标高：道路、试车场地坪标高为基准；
3、靠东侧一处灯杆及防护墩拆除；
4、绿化带内有灯杆及电缆、排水管，基础开挖时注意避让；
5、垃圾清理外运。
（六）渭滨厂充电设施防雨棚

1、充电设施顶棚区域：东西长30m，南北宽6m米；

2、防雨棚采用拱形，中间高、南北低、散排水方式；
3、顶棚----张拉膜结构形式（白色），使用寿命不低于15年；（报价时注明建筑膜材材质、品牌、规格型号及使用寿命）；

4、采用钢结构支撑；（报价时提供钢结构图纸及基础图纸）；

5、顶棚高度：沿口高度3.8m，中间高度按拱形设计图执行。

四、电气要求：

（一）金台厂
1、采购、敷设金台厂电缆，由甲方指定配电柜位置接电缆，采用架空桥架敷设（室内可以借用现有桥架敷设电缆，不足处新架设桥架；

2、室外架空电缆敷设可采用桥架敷设或穿管敷设，地面埋地敷设；

3、主电缆规格3*95+2*50；

4、分电缆规格按照现有充电机相关参数核算确定；
5、电缆采用国优品牌，可采用天津北达、天津津成、白银长通等等；
6、设置电器控制总柜，电气控制总柜位于充电区域西边适当位置，以减少主电缆长度；总开关不小于250A，总柜和小电箱里各均布10个空开，线路合适位置布置漏电保护器；

7、充电机按功率大小自西向东排列；

（二）渭滨厂
1、采购、敷设渭滨厂电缆，由甲方指定配电柜位置接电缆，采用架空桥架敷设（室内可以借用现有桥架敷设电缆，不足处新架设桥架；室外架空电缆敷设可采用桥架敷设）；

2、室外地面埋地敷设；

3、主电缆规格3*95+2*50；

4、分电缆规格按照现有充电机相关参数核算确定；
5、电缆采用国优品牌，可采用天津北达、天津津成、白银长通等等；
6、设置电器控制总柜，电气控制总柜位于充电区域西边适当位置，以减少主电缆长度；总开关不小于250A，总柜和小电箱里各均布8个空开，线路合适位置布置漏电保护器；

7、充电机按功率大小自西向东排列；

