新能源工业车辆零部件智能制造及研发基地建设项目（一期）空调系统采购及安装项目答疑澄清（二）

各潜在投标人：

现对新能源工业车辆零部件智能制造及研发基地建设项目（一期）空调系统采购及安装项目（招标项目编号：2026AEEAZ50061，以下简称“本项目”）招标文件做出如下答疑澄清：

疑问1：两面出风空调室内机和四面出风空调室内机图纸上均无额定静压，且市场上主流品牌两面出风空调室内机和四面出风空调室内机均无额定静压，如果要求两面出风空调室内机和四面出风空调室内机额定静压为 50Pa，市场上将无品牌能满足要求。
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建议改成：取消两面出风空调室内机和四面出风空调室内机额定静压要求。

回复1：施工图中四面出风室内机、两面出风室内机，并未标注静压要求，可取消静压要求。
疑问2：我方已仔细阅读招标文件及图纸，招标文件 168 页，序号 57 设备，图纸及清单均无参数。
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建议：补充该型号参数。

回复2：设备参数在研发楼设备表中。
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疑问3：我方已仔细阅读招标文件及图纸，招标文件 170 页，序号 73 设备参数。疑问：立柜式分体空调机制热量≥9.4+2.5kW(PTC)，因各品牌制热量互有差异，辅助电加热各个品牌规格不一，且辅助电加热 2.5kW(PTC)数值较高，反而费电，一般品牌无法满足，请问能否总制热量满足即可？
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建议：制热量总和值满足即可。

回复3：制热量总和值满足即可。
疑问4：我方已仔细阅读招标文件及图纸，招标文件第五章 108 页“投标文件中应提出技术规格响应表，应注明室内外机的型号、数量、制冷量、制热量、制造 商全称、原产地，室内机及室外机的额定功率、额定电流等。备注：投标人是否严格按招标文件技术要求以及管件配备要求制造、供应产品，是评标重要条件之一。”疑问，第六章第 158 页清单特征无额定电流参数，且各大品牌设备对额定电流参数不做强制标注要求。本项目已要求提供功率数值，再要求提供额定电流意义不大。建议：按照第六章设备清单特征参数对设备参数进行描述。

回复4：可按照第六章设备清单特征参数对设备参数进行描述。
疑问5：我方已仔细阅读招标文件及图纸，招标文件第五章详细要求本次招标关于制热量、制冷量、节能认证的要求，而第六章第 158 页清单特征要求了功率、风量、噪声等辅助参数的要求，因各品牌同规格设备的此类辅助参数存在合理差异，若清单特征中每一项辅助参数均按偏离项逐条评审，将导致符合核心技术要求的各品牌厂商难以参与本次投标。建议：评审以第五章规定的制冷量、制热量、节能认证核心性能指标作为实质性评审依据，清单特征内功率、风量、噪声等辅助参数作为参考，只要满足现场使用功能和国标要求，不做偏离判定，保障充分市场竞争。

回复5：以第五章规定的制冷量、制热量、节能认证核心性能指标作为重点评审依据，功率、风量、噪音等辅助参数作为参考。
疑问6：招标文件114页《主要设备材料品牌推荐表》中多联机推荐参考品牌为：大金、格力、美的、海尔；备注约定：投标人可选用参考品牌或不低于参考品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌（或型号）的应在投标文件中《技术条款偏差表》中注明并提供有关技术性能指标证明资料等供评标委员会评审。

 疑问：日立品牌SET-FREE AⅢ系列、东芝品牌SMMS U系列、海信品牌M3系列多联机，符合国家标准，且品牌占有率与大金、格力、美的、海尔同等档次。若投标人在《技术条款偏差表》中注明，并提供完整技术性能证明资料，产品技术指标不低于招标文件所列参考品牌同等档次主流系列产品，产品为原厂原品牌、非贴牌代工，是否满足招标文件要求，评标时予以认可？

附《艾肯网-2025年中央空调市场报告》，各品牌占比数据如下：

[image: image8.png]o I *&

2025% R [EANE S I 0%- 202 /]
LA ~

ﬁ.ﬁmgg; W Rz s

LA EITE5E

D





回复6：对于招标人推荐品牌的材料、设备等，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌；采用其他品牌的应在报《招标人参考的材料品牌响应表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审。
疑问7：招标文件106页主要技术规格和要求：3) 多联机具有减少冷媒脉动对管路的冲击的缓冲器等装置。疑问：经调研，行业内各品牌抑制冷媒脉动、管控冷媒状态所采用的技术方案、部件名称及样册描述均不一致，不同厂家采用不同结构实现冷媒管控、保障系统稳定运行的目标。请招标人澄清：是否允许由生产厂商出具加盖公章的承诺函，承诺产品满足该项功能要求，以此作为投标响应证明材料？

回复7：可以由生产厂商出具加盖公章承诺函。
疑问8：招标文件107页主要技术规格和要求：7）多联机应具有多次过冷技术，且实测过冷度≥41度。疑问：经调研，国内多联机主流品牌多次过冷技术产品实测过冷度均达不到 41℃及以上，该参数为单一品牌独有测试数据，市场满足该指标产品不足三家，指标超出行业通用水平，存在排他性。建议调整为：多联机应具有多次过冷技术，且实测过冷度≥35度。

回复8：本条调整为：多联机应具有多次过冷技术，且实测过冷度≥35度。

疑问9：招标文件107页主要技术规格和要求：9) 多联机应具双热源油温控制技术，在待机状态下，压缩机绕组和外部电加热带可以独立或同时对冷冻油进行加热控制。疑问：目前多联机行业内，压缩机冷冻油预热 / 油温控制存在多种成熟技术路线，不同品牌采用的加热原理、硬件结构、功能描述各不相同，除 “压缩机绕组 + 外部电加热带” 方案外，还有电磁感应加热等其他技术方案，均可实现待机状态冷冻油保温、防止冷媒溶解于冷冻油、保障低温可靠启动的核心功能。请招标人澄清：我司所投产品采用产品压缩机采用六脉波电磁加热技术，压缩机内部直接加热，减少热量损失，较传统电加热，加热速度提升，大幅度降低功耗。是否视作满足招标要求？

回复9：可以视作满足招标要求。
疑问10：招标文件107页主要技术规格和要求：(2) 多联机室内机：1）室内机应具备自动静音模式，可根据室内温度、人员活动情况等启动自动静音功能。疑问：行业内静音功能存在多种实现方式，经调研，市场上可满足本条款 “根据室内温度、人员活动情况启动自动静音模式” 的产品不足三家，该指标存在市场排他性。建议调整为：室内机应具备静音模式。

回复10：本条调整为：室内机应具备静音模式。
疑问11：6、招标文件107页主要技术规格和要求：(2) 多联机室内机：3）室内机宜配置温湿双控功能，避免过度潮湿，提升舒适度。疑问：温湿双控功能通常应用于三管制多联机系统；本项目招标设备为双管制多联机。双管制机型如需实现湿度控制，一般需要选配湿度传感器并配合相应控制逻辑。请招标人澄清：本项目招标为双管制多联机，本条温湿双控条款是否予以取消？若保留该要求，本次招投标产品是否需要选配湿度传感器的方式实现湿度控制功能视作满足招标要求？

回复11：取消温湿双控要求。
疑问12：招标文件107页主要技术规格和要求：(3) 变频多联机空调：1) 直流变频中央空调设备应具有国家颁发的工业产品生产许可证。压缩机均采用全直流变频压缩机。室外机风扇电机均采用直流变频无极调节电机。疑问：根据市场监管总局关于贯彻落实《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》有关事项的通知国市监质监〔2018〕190号，取消了制冷设备、空气压缩机等产品的各项生产许可证受理、审查、审批工作，不得以任何形式继续许可或变相许可。建议：招标文件中 “直流变频中央空调设备应具有国家颁发的工业产品生产许可证” 条款。根据现行国家相关法规，中央空调设备已不再列入工业产品生产许可证发证目录，无需办理该证。建议取消本条款。

回复12：取消“直流变频中央空调设备应具有国家颁发的工业产品生产许可证”的要求。
疑问13：招标文件158~171页分项报价表中：自由静压空调室内机静压参数与图纸中机器静压参数不一致，请招标单位明确该参数以图纸为准，还是以招标文件为准？

回复13：以图纸为准。

疑问14：招标文件第五章供货要求“三、技术性能指标”中载明：本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。招标文件第 57 页“产品技术方案”要求根据所投产品的选型、配置、性能、规格型号等进行评审。

本项目多联机推荐品牌为大金、格力、美的、海尔等，经我方核查，招标文件所列推荐品牌对应的多联机设备技术参数，并不完全满足招标文件载明的技术参数要求。上述条款前后矛盾，是否存在品牌倾向性，限制潜在投标人公平竞争？能否能将相关表述修改为“本供货要求提出的主要技术参数及要求（制冷能力、制热能力）为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品”或技术参数偏离不作为否决投标或评分扣分依据？

回复14：按招标文件执行。此条表述不存在矛盾之处，所投产品技术参数允许偏离，此偏离非否决项，但所投产品的选型、配置、性能、规格型号等是评分项，且各投标人提供的性能参数存在不一致的可能，此项由评标委员会根据各投标人提供的材料综合对比进行赋分。
疑问15：工程量清单第 11-15 项和第 40-45 项第 2 小项“型号、规格”中列有功率、制冷功率、制热功率参数，该等内容是否有误？制冷功率、制热功率参数是否为制冷能力、制热能力？

回复15：此部分表述功率指的是电负荷功率，制冷功率指的是制冷量，制热功率指的是制热量。

疑问16：工程量清单第 57 项四面出风空调室内机 PAC-28-1 的第 2 小项型号、规格：详见图纸，但研发楼暖通图纸无该型号、规格，请明确该型号规格。

回复16：此设备用于研发楼小办公室，设备参数在设备表中已明确清楚。
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17.本项目开标时间（投标文件递交的截止时间）调整为：2026年10月26日10时00分，开标地点调整为：肥西县上派镇紫石路与佛光路交叉口肥光办公区3号楼2楼4号开标室。

其余内容保持不变，特此通知。

此次答疑澄清作为招标文件的组成部分，具有同等效力。答疑澄清与招标文件有不同之处，按本次答疑澄清内容执行。

招 标 人：合肥和安机械制造有限公司

地    址：安徽省合肥市经开区汤口路630号

联 系 人：倪工

电    话：0551-63681149

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：合肥市包河区紫云路888号

联 系 人：王伟（项目负责人）

电    话：0551-66061479、15055137710

日期：2026年10月9日
